## 正负压机组常规保养
保养项目耗材
序号 | 项目 | 零件编号 | 品牌 | 保养周期 | 数量 | 单价 | 总价
无油涡旋式医用空气压缩机组（MEDAIR SCR-5.5P）（5台/组）维护保养内容
1 | 控制系统服务保养
1.1 | 传感器（进气口） | YSV00201 | 海德堡 | 损坏更换
1.2 | 传感器（机头温度） | YST00601 | 海德堡 | 损坏更换
1.3 | 传感器（系统压力） | YSP00151 | 海德堡 | 损坏更换
2 | 干燥系统服务保养
2.1 | 精密过滤器滤芯（进气） | YFP00101 | DH | 每6000小时或12个月更换 | 2个/组
2.2 | 高效过滤器滤芯（排气） | YEFE0101 | DH | 每6000小时或12个月更换 | 2个/组
3 | 空气压缩机系统服务保养
3.2 | 电机轴承 | YB000151 | 日立 | 损坏更换
3.3 | V型皮带 | YACB0101 | 日立或奥比 | 12个月更换一次（损坏除外） | 1条/台
3.4 | 空气过滤器滤芯 | YFEA0151 | 日立 | 每2500小时或每12个月更换 | 1个/台
3.7 | 润滑油脂 | YG000151 | 日立 | 每12个月添加润滑油一次
4 | 压缩机组密封系统保养服务
4.1 | 高温钢丝软管 | YSWH0101 | 雅森 | 每3年更换一次
4.2 | 常温钢丝软管 | YSWH0102 | 雅森 | 每3年更换一次
牙科无油涡旋式医用空气压缩机组（MEDAIR SCR-3.7D）（2台/组）维护保养内容
1 | 控制系统服务保养
1.1 | 传感器（负压） | YSV00201 | 海德堡 | 损坏更换
1.2 | 传感器（温度） | YST00601 | 海德堡 | 损坏更换
1.3 | 传感器（正压） | YSP00101 | 海德堡 | 损坏更换
2 | 干燥系统服务保养
2.1 | 精密过滤器滤芯（进气） | YFP00101 | DH | 每6000小时或12个月更换 | 2个/组
2.2 | 高效过滤器滤芯（排气） | YEFE0101 | DH | 每6000小时或12个月更换 | 2个/组
3 | 空气压缩机系统服务保养
3.2 | 电机轴承 | YB000151 | 日立 | 损坏更换
3.3 | V型皮带 | YACB0101 | 日立或是奥比 | 12个月更换一次（损坏除外） | 1条/台
3.4 | 空气过滤器滤芯 | YFEA0151 | 日立 | 每2500小时或每12个月更换 | 1个/台
3.7 | 润滑油脂 | YG000151 | 日立 | 每12个月添加润滑油一次
4 | 压缩机组密封系统保养服务
4.1 | 高温钢丝软管 | YSWH0101 | 雅森 | 每3年更换一次
4.2 | 常温钢丝软管 | YSWH0101 | 雅森 | 每3年更换一次
油润旋片式医用真空负压机组（MEDVAC ROT-7.5Q）（4台/组）维护保养内容
1 | 控制系统服务保养
1.1 | 传感器（负压） | YSV00201 | 海德堡 | 损坏更换
1.2 | 传感器（温度） | YST00601 | 海德堡 | 损坏更换
2 | 真空泵系统服务保养
2.1 | 进气过滤器滤芯 | YFIC0501 | 普旭 | 每2500小时或每12个月更换 | 1个/台
2.2 | 真空泵专用油 | YOVM0502 | 普旭 | 1、每运行500-2000小时需更换；2、发现油乳化或碳化时，必须立即更换；3、每12个月更换 | 8-10L/台
2.3 | 真空泵油过滤器 | YOF00501 | 普旭 | 每运行6-12个月需更换 | 1个/台
2.4 | 真空泵排气过滤器 | YEF00501 | 普旭 | 每运行6-12个月需更换 | 3个/台
医用空气压缩机组（Genewell）（2台/组）维护保养内容
1 | 过滤器芯 | 2.6AA | 捷工 |  | 2
2 | 过滤器芯 | 2.6AT | 捷工 |  | 2
3 | 过滤器芯 | 2.6AHH | 捷工 |  | 2
4 | 空滤芯 | 1613900100 | 捷工 |  | 2
5 | 单向阀包 | 2901001450 | 捷工 |  | 2
6 | 皮带 | 2903102110 | 捷工 |  | 4
7 | 润滑脂 | 2892610020 | 捷工 |  | 2
8 | 转子密封包 | 2901197700 | 捷工 |  | 2
每12个月更换的保养项目（标蓝） 总价合计

## 日常配件维修
日常零件、配件、终端设备更换报价
序号 | 项目 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 单价 | 备注
1 | 呼叫系统 | 呼叫器 | 亚华或飞星 | 个
2 |  | 呼叫线 |  | 条
3 |  | 床头分机1 | 亚华YH-6157E | 台
4 |  | 门口分机1 | 亚华YH-6127 | 台
5 |  | 厕所呼叫1 | 亚华 | 个
6 |  | 走廊显示屏1 | 匹配现有呼叫系统 | 台
7 |  | 呼叫主机1 | 亚华YH-917 | 台
8 |  | 床头分机2 | 飞星FX-2009 | 台
9 |  | 门口分机2 | 飞星FX-2012M | 台
10 |  | 厕所呼叫2 | 飞星FX-2003P | 个
11 |  | 走廊显示屏2 | 匹配现有呼叫系统 | 台
12 |  | 呼叫主机2 | 飞星FX-2021A | 台
13 | 氧气系统 | 氧流量表 |  | 个
14 |  | 氧压力表 |  | 个
15 |  | 负压表 |  | 个
16 |  | 爆破片 | YC25-0.92 | 个
17 |  | 安全阀 |  | 个
18 |  | 阀门垫片 |  | 个
19 |  | 法兰垫片 |  | 个
20 | 正负压系统 | 负压机组电机 | LAFERT 7.5kW | 台
21 |  | 正压机组电机 |  | 台
22 |  | 涡轮空气机 |  | 台
23 |  | 消音器 |  | 个
24 |  | 镇流器 |  | 个
25 |  | 冷却处理器 |  | 台
26 |  | 控制屏 | 西门子 | 台
27 |  | 电磁阀 |  | 个
28 |  | 单向阀 |  | 个
29 |  | 安全阀 |  | 个
备注：气体终端、计量表、垫片、阀等规格型号不唯一的，单价可报价格区间。

## 设备带安装
设备带安装报价明细
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 氧气终端 | 国标/德标 | 个 | 1
2 | 负压终端 | 国标/德标 | 个 | 1
3 | 正压终端 | 国标/德标 | 个 | 1
4 | 床头液晶呼叫 | 亚华或飞星 | 套 | 1
5 | 床头灯 |  | 个 | 1
6 | 开关 |  | 个 | 1
7 | 插座 |  | 个 | 1
8 | 医用脱脂紫铜管 | 8*0.8mm | 米 | 20
9 | 医用脱脂紫铜管 | 10*1mm | 米 | 20
10 | 设备带 |  | 米 | 2
11 | 维修阀门 |  | 个 | 2
12 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  | 电源线、紧固件，等
13 | 施工费用 |  | 项 | 1 |  |  | 天花拆装，等
合计
备注： (1)、上述报价为加装1条设备带费用报价。 (2)、1-12项费用按市场优惠价格报材料本身的成本价，天花拆装等人工费用报在第13项“施工费用”。

## 专项维修
空压机机头更换报价单
序号 | 产品 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 空压机机头 | 日立 | SRL55CBO | 台 | 2
备注： 1.更换原因：两台正压机的机头经过拆除检查发现磨损严重，造成机头卡死，无法维修。 2.本报价为全新产品全包价格，包括但不限于：税费、运费、安装费、调试费、质保。